中博会提用电量资料（初稿）：

A区：

A0办公：

| 位置 | 设备名称 | 数量 | 备用 | 单台电量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下一层 给水泵房 | 办公楼生活给水加压泵 | 3 | 2用1备 | 22kW | 13L/s，80m |
|  | 循环冷却水系统补水泵（办公用） | 3 | 2用1备 | 7.5kW | 4L/s，80m |
|  | 循环冷却水系统补水泵(展厅用) | 4 | 3用1备 | 22kW | 14L/s，80m |
| 地下一层消防泵房 | 办公楼消火栓消防泵 | 2 | 1用1备 | 55kW | 30L/s，100m |
|  | 办公楼自动喷水灭火加压泵 | 3 | 2用1备 | 75kW | 35L/s，110m |
| 地下一层地坑 | 消防电梯集水坑排水泵 | 8 | 4用4备 | 5.5kW | 10L/s，22m |
|  | 生活泵房集水坑 | 2 | 同时 | 11kW | 25L/s，20m |
|  | 消防泵房集水坑 | 2 | 同时 | 15kW | 30L/s，20m |
|  | 制冷机房集水坑 | 4 | 同时 | 11kW | 20L/s，20m |
|  | 卫生间污水集水坑排水泵 | 8 | 4用4备 | 2.2kW | 3L/s，20m， |
|  | 汽车库地坑排水泵 | 20 | 同时 | 3kW | 5L/s，20m |
|  | 坡道雨水集水坑排水泵 | 4 | 同时 | 11kW | 20L/s，20m |
|  | 空调机房集水坑排水泵 | 6 | 同时 | 3kW | 5L/s，20m |
|  | 展厅卫生间污水集水坑排水泵 | 3 | 2用1备 | 5.5kW | 8L/s，20m |
| 地下一层制冷机房 | 循环冷却水泵（1，展厅） | 2 | 1用1备 | 110kW | 820m3/h,，30m |
|  | 循环冷却水泵（2，展厅） | 7 | 6用1备 | 110kW | 720m3/h,，30m |
|  | 循环冷却水泵（3，展厅） | 5 | 4用1备 | 132kW | 965m3/h,，30m |
|  | 循环冷却水泵（4，办公） | 4 | 3用1备 | 37kW | 240m3/h,，30m |
|  | 循环冷却水泵（5，办公） | 3 | 2用1备 | 55kW | 358m3/h,，30m |
|  | 循环水处理加药装置 | 4 | 2用2备 | 1.1kW |  |
| 一层至八层 | 公共卫生间电热水器 | 64 |  | 3kW |  |
|  | 电开水器 | 16 |  | 9kW | 80L |
| 屋面 | 冷却塔（1，展厅，溴化锂） | 1 | 同时 | 49.5kW | 820m3/h,CTA405*3 |
|  | 冷却塔（2，展厅，溴化锂） | 6 | 同时 | 33kW | 720m3/h,CTA510*2 |
|  | 冷却塔（3，展厅，离心机） | 4 | 同时 | 49.5kW | 965m3/h,CTA480*3 |
|  | 冷却塔（4，办公，VRV） | 3 | 同时 | 24kW | 240m3/h,CTA360 |
|  | 冷却塔（5，办公，离心机） | 2 | 同时 | 16.5kW | 358m3/h,CTA510 |
| 屋顶消防泵房 | 消火栓消防稳压泵 | 2 | 1用1备 | 3kW | 5L/s，25m |
|  | 自动喷水灭火系统稳压泵 | 2 | 1用1备 | 1.1kW | 1L/s，25m |

展厅A

| 位置 | 设备名称 | 数量 | 备用 | 单台电量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层展厅给水泵房 | 生活用水叠压给水泵 | 3 | 2用1备 | 3kW | 3L/s，40m |
|  | 展览工艺叠压给水泵 | 3 | 2用1备 | 3kW | 3L/s，40m |
| 双层展厅给水泵房 | 生活用水叠压给水系统 | 3 | 2用1备 | 5.5kW | 5L/s，45m |
|  | 展览工艺叠压给水系统 | 3 | 2用1备 | 5.5kW | 5L/s，45m |
| 开水间 | 电开水器 | 3 |  | 9kW | 80L(单层1+双层2) |
| 8米快餐厅 | 电热水器 | 4 |  | 3kW |  |
| 展厅展览沟 | 展厅展览沟集水坑排水泵 | 24 | 12用12备 | 2.2kW | 5L/s，10m |

C区：

C0办公：

| 位置 | 设备名称 | 数量 | 备用 | 单台电量（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下一层 给水泵房 | 办公楼生活给水加压泵 | 3 | 2用1备 | 22kW | 13L，80m |
|  | 循环冷却水系统补水泵（办公用） | 3 | 2用1备 | 7.5kW | 4L/s，80m |
|  | 循环冷却水系统补水泵（展厅用） | 4 | 3用1备 | 30kW | 16L/s，80m |
| 地下一层消防泵房 | 办公楼消火栓消防泵 | 2 | 1用1备 | 55kW | 30L/s，100m |
|  | 办公楼自动喷水灭火加压泵 | 3 | 2用1备 | 75kW | 35L/s，110m |
| 地下一层地坑 | 消防电梯集水坑排水泵 | 8 | 4用4备 | 5.5kW | 10L/s，22m |
|  | 生活泵房集水坑 | 2 | 同时 | 11kW | 25L/s，20m |
|  | 消防泵房集水坑 | 2 | 同时 | 15kW | 30L/s，20m |
|  | 制冷机房集水坑 | 4 | 同时 | 11kW | 20L/s，20m |
|  | 卫生间污水集水坑排水泵 | 8 | 4用4备 | 2.2kW | 3L/s，20m， |
|  | 汽车库地坑排水泵 | 20 | 同时 | 3kW | 5L/s，20m |
|  | 坡道雨水集水坑排水泵 | 4 | 同时 | 11kW | 20L/s，20m |
|  | 空调机房集水坑排水泵 | 6 | 同时 | 3kW | 5L/s，20m |
|  | 展厅卫生间污水集水坑排水泵 | 3 | 2用1备 | 5.5kW | 8L/s，20m |
| 地下一层制冷机房 | 循环冷却水泵（1，展厅） | 2 | 1用1备 | 110kW | 820m3/h,，30m |
|  | 循环冷却水泵（2，展厅） | 10 | 9用1备 | 90kW | 606m3/h,，30m |
|  | 循环冷却水泵（3，展厅） | 5 | 4用1备 | 132kW | 965m3/h,，30m |
|  | 循环冷却水泵（4，展厅） | 2 | 1用1备 | 75kW | 536m3/h,，30m |
|  | 循环冷却水泵（5，办公） | 4 | 3用1备 | 37kW | 240m3/h,，30m |
|  | 循环冷却水泵（6，办公） | 3 | 2用1备 | 55kW | 360m3/h,，30m |
|  | 循环水处理加药装置 | 4 | 2用2备 | 1.1kW |  |
| 一层至八层 | 公共卫生间电热水器 | 64 |  | 3kW |  |
|  | 电开水器 | 16 |  | 9kW | 80L |
| 屋面 | 冷却塔（1，展厅，溴化锂） | 1 |  | 49.5kW | 820m3/h,CTA405*3 |
|  | 冷却塔（2，展厅，溴化锂） | 9 | 同时 | 33kW | 606m3/h,CTA450*2 |
|  | 冷却塔（3，展厅，离心机） | 4 | 同时 | 49.5kW | 965m3/h,CTA480*3 |
|  | 冷却塔（4，展厅，离心机） | 1 |  | 33kW | 536m3/h,CTA405*2 |
|  | 冷却塔（5，办公，VRV） | 3 | 同时 | 16.5kW | 240m3/h,CTA480 |
|  | 冷却塔（6，办公，离心机） | 2 | 同时 | 16.5kW | 360m3/h,CTA510 |
| 屋顶消防泵房 | 消火栓消防稳压泵 | 2 | 1用1备 | 3kW | 5L/s，25m |
|  | 自动喷水灭火系统稳压泵 | 2 | 1用1备 | 1.1kW | 1L/s，25m |

展厅C

| 位置 | 设备名称 | 数量 | 备用 | 单台电量（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层展厅给水泵房 | 生活用水叠压给水系统 | 3 | 2用1备 | 5.5kW | 5L/s，45m |
|  | 展览工艺叠压给水系统 | 3 | 2用1备 | 5.5kW | 5L/s，45m |
| 开水间 | 电开水器 | 4 |  | 9kW | 80L |
| 8米快餐厅 | 电热水器 | 4 |  | 3kW |  |
| 展厅展览沟 | 展厅展览沟集水坑排水泵 | 24 | 12用12备 | 2.2kW | 5L/s，10m |

D区：

D0会议中心：

| 位置 | 设备名称 | 数量 | 备用 | 单台电量（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下一层 给水泵房 | 会议中心生活给水加压泵 | 3 | 2用1备 | 30kW | 16L/s，80m |
|  | 循环冷却水系统补水泵（会议中心用） | 3 | 2用1备 | 7.5kW | 4L/s，80m |
|  | 循环冷却水系统补水泵（展厅用） | 4 | 3用1备 | 30kW | 16L/s，80m |
| 地下一层消防泵房 | 办公楼消火栓消防泵 | 2 | 1用1备 | 55kW | 30L/s，100m |
|  | 办公楼自动喷水灭火加压泵 | 3 | 2用1备 | 75kW | 35L/s，110m |
| 地下一层地坑 | 消防电梯集水坑排水泵 | 8 | 4用4备 | 5.5kW | 10L/s，22m |
|  | 生活泵房集水坑 | 2 | 同时 | 11kW | 25L/s，20m |
|  | 消防泵房集水坑 | 2 | 同时 | 15kW | 30L/s，20m |
|  | 制冷机房集水坑 | 4 | 同时 | 11kW | 20L/s，20m |
|  | 卫生间污水集水坑排水泵 | 8 | 4用4备 | 2.2kW | 3L/s，20m， |
|  | 汽车库地坑排水泵 | 20 | 同时 | 3kW | 5L/s，20m |
|  | 坡道雨水集水坑排水泵 | 4 | 同时 | 11kW | 20L/s，20m |
|  | 空调机房集水坑排水泵 | 6 | 同时 | 3kW | 5L/s，20m |
|  | 展厅卫生间污水集水坑排水泵 | 3 | 2用1备 | 5.5kW | 8L/s，20m |
|  | 锅炉房集水坑排水泵 | 2 | 同时 | 3kW | 5L/s，20m |
| 地下一层制冷机房 | 循环冷却水泵（1，展厅） | 2 | 1用1备 | 110kW | 820m3/h,，30m |
|  | 循环冷却水泵（2，展厅） | 10 | 9用1备 | 90kW | 610m3/h,，30m |
|  | 循环冷却水泵（3，展厅） | 5 | 4用1备 | 132kW | 965m3/h,，30m |
|  | 循环冷却水泵（4，展厅） | 2 | 1用1备 | 55kW | 430m3/h,，30m |
|  | 循环冷却水泵（5，办公） | 4 | 3用1备 | 75kW | 465m3/h,，30m |
|  | 循环水处理加药装置 | 4 | 2用2备 | 1.1kW |  |
| 一层至八层 | 公共卫生间电热水器 | 64 |  | 3kW |  |
|  | 电开水器 | 16 |  | 9kW | 80L |
| 七层泳池机房 | 泳池设备预留电量 |  |  | 60kW |  |
|  | 热水及太阳能热水系统预留电量 |  |  | 22kW |  |
| 屋面 | 冷却塔（1，展厅，溴化锂） | 1 |  | 49.5kW | 818m3/h,CTA405*3 |
|  | 冷却塔（2，展厅，溴化锂） | 9 | 同时 | 33kW | 606m3/h,CTA450*2 |
|  | 冷却塔（3，展厅，离心机） | 4 | 同时 | 49.5kW | 965m3/h,CTA480*3 |
|  | 冷却塔（4，展厅，离心机） | 1 |  | 22kW | 430m3/h,CTA320*2 |
|  | 冷却塔（5，办公，离心机） | 3 | 同时 | 22kW | 465m3/h,CTA340*2 |
| 屋顶消防泵房 | 消火栓消防稳压泵 | 2 | 1用1备 | 3kW | 5L/s，25m |
|  | 自动喷水灭火系统稳压泵 | 2 | 1用1备 | 1.1kW | 1L/s，25m |

展厅D1

| 位置 | 设备名称 | 数量 | 备用 | 单台电量（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层展厅给水泵房 | 生活用水叠压给水系统 | 3 | 2用1备 | 5.5kW | 5L/s，45m |
|  | 展览工艺叠压给水系统 | 3 | 2用1备 | 5.5kW | 5L/s，45m |
| 开水间 | 电开水器 | 4 |  | 9kW | 80L |
| 8米快餐厅 | 电热水器 | 4 |  | 3kW |  |
| 展厅展览沟 | 展厅展览沟集水坑排水泵 | 24 | 12用12备 | 2.2kW | 5L/s，10m |

E楼（北）

| 位置 | 设备名称 | 数量 | 备用 | 单台电量（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下一层 给水泵房 | 圆楼&钻石楼生活给水加压泵 | 3 | 2用1备 | 15kW | 13L/s，80m |
| 地下一层消防泵房 | 圆楼消火栓消防泵 | 2 | 1用1备 | 55kW | 30L/s，100m |
|  | 圆楼楼自动喷水灭火加压泵 | 2 | 1用1备 | 75kW | 35L/s，110m |
|  | ABF展厅消火栓消防泵 | 2 | 1用1备 | 75kW | 40L/s，100m |
|  | ABF展厅自动喷水灭火加压泵 | 4 | 3用1备 | 75kW | 40L/s，110m |
|  | AB展厅消防炮系加压统 | 2 | 1用1备 | 90kW | 40L/s，140m |
|  | 高架消防车道消火栓消防泵 | 2 | 1用1备 | 55kW | 30L/s，100m |
|  | 圆楼消火栓消防稳压泵 | 2 | 1用1备 | 3kW | 5L/s，25m |
|  | 圆楼自动喷水灭火消防稳压泵 | 2 | 1用1备 | 1.1kW | 1L/s，25m |
|  | ABF展厅消火栓消防稳压泵 | 2 | 1用1备 | 3kW | 5L/s，25m |
|  | ABF展厅自动喷水灭火消防稳压泵 | 2 | 1用1备 | 2.2kW | 2L/s，25m |
|  | 高架消防车道消火栓消防稳压泵 | 2 | 1用1备 | 3kW | 5L/s，25m |
|  | F展厅舞台雨淋系统加压泵 | 3 | 2用1备 | 110kW | 预留 |
|  | F展厅水幕泵 | 3 | 2用1备 | 110 kW | 预留 |
|  | 循环冷却水系统补水泵 | 3 | 2用1备 | 11kW | 5L/s，80m |
|  | 消防水池内循环泵 | 1 |  | 3kW | 10L/s，10m |
|  | 消防水池加药泵 | 2 | 1用1备 | 1.1kW |  |
| 地下一层地坑 | 消防电梯集水坑排水泵 | 4 | 2用2备 | 5.5kW | 10L，22m |
|  | 生活泵房集水坑 | 2 | 同时 | 11kW | 25L，20m |
|  | 消防泵房集水坑 | 4 | 同时 | 11kW | 25L，22m |
|  | 制冷机房集水坑 | 4 | 同时 | 11kW | 25L，20m |
|  | 卫生间污水提升装置 | 2 | 1用1备 | 5.5kW | 10L，20m |
|  | 汽车库地坑排水泵 | 2 | 1用1备 | 11kW | 25L，20m |
|  | 坡道雨水集水坑排水泵 | 2 | 1用1备 | 11kW | 25L，20m |
|  | 空调机房集水坑排水泵 | 4 | 同时 | 5.5kW | 10L，20m |
|  | 隔油机房集水坑排水泵 | 4 | 2用2备 | 5.5kW | 10L，20m |
|  | 雨水机房集水坑排水泵 | 2 | 1用1备 | 11kW | 25L，20m |
| 地下一层制冷机房 | 循环冷却水泵（A） | 4 | 3用1备 | 110kW | 720m3/h,30m |
|  | 循环水处理加药装置 | 4 | 2用2备 | 1.1kW |  |
| 雨水机房 | 雨水排水泵 | 12 | 同时 | 30kW | 50L/s，25m |
|  | 雨水处理系统加压泵 | 2 | 1用1备 | 11kW |  |
|  | 雨水给水泵 | 2 | 1用1备 | 11kW |  |
| 一层至八层 | 公共卫生间电热水器（圆楼） | 64 |  | 3kW |  |
|  | 公共卫生间电热水器（钻石楼） | 36 |  | 3kW |  |
|  | 电开水器（圆楼） | 16 |  | 9kW |  |
|  | 电开水器（钻石楼） | 24 |  |  |  |
| 屋面（钻石楼） | 冷却塔 | 3 |  | 33kW | 720m3/h,CTA510*2 |

E楼（南）

| 位置 | 设备名称 | 数量 | 备用 | 单台电量（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下一层地坑 | 消防电梯集水坑排水泵 | 4 | 2用2备 | 5.5kW | 10L，22m |
|  | 制冷机房集水坑 | 4 | 同时 | 11kW | 25L，20m |
|  | 卫生间污水提升装置 | 2 | 1用1备 | 5.5kW | 10L，20m |
|  | 汽车库地坑排水泵 | 2 | 1用1备 | 11kW | 25L，20m |
|  | 坡道雨水集水坑排水泵 | 2 | 1用1备 | 11kW | 25L，20m |
|  | 空调机房集水坑排水泵 | 4 | 同时 | 5.5kW | 10L，20m |
|  | 隔油机房集水坑排水泵 | 4 | 2用2备 | 5.5kW | 10L，20m |
|  | 雨水机房集水坑排水泵 | 2 | 1用1备 | 11kW | 25L，20m |
| 地下一层制冷机房 | 循环冷却水泵（A） | 4 | 3用1备 | 110kW | 720m3/h,30m |
|  | 循环水处理加药装置 | 4 | 2用2备 | 1.1kW |  |
| 雨水机房 | 雨水排水泵 | 12 | 同时 | 30kW | 50L/s，25m |
|  | 雨水处理系统加压泵 | 2 | 1用1备 | 11kW |  |
|  | 雨水给水泵 | 2 | 1用1备 | 11kW |  |
| 一层至八层 | 公共卫生间电热水器（圆楼） | 64 |  | 3kW |  |
|  | 公共卫生间电热水器（钻石楼） | 40 |  | 3kW |  |
|  | 电开水器（圆楼） | 16 |  | 9kW |  |
|  | 电开水器（钻石楼） | 24 |  |  |  |
| 屋面（钻石楼） | 冷却塔 | 3 |  | 33kW | 720m3/h,CTA510*2 |

G人防地下室

| 位置 | 设备名称 | 数量 | 备用 | 单台电量（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下一层消防泵房 | 人防地下室消火栓消防泵 | 2 | 1用1备 | 30kW | 30L/s，60m |
|  | 人防地下室自动喷水灭火加压泵 | 3 | 2用1备 | 45kW | 30L/s，70m |
|  | CD展厅消火栓消防泵 | 2 | 1用1备 | 75kW | 40L/s，100m |
|  | CD展厅自动喷水灭火加压泵 | 4 | 3用1备 | 75kW | 40L/s，110m |
|  | CD区高架消防车道消火栓消防泵 | 2 | 1用1备 | 45kW | 30L/s，70m |
|  | CD展厅消火栓消防稳压泵 | 2 | 1用1备 | 11kW | 5L/s，110m |
|  | CD展厅自动喷水灭火消防稳压泵 | 2 | 1用1备 | 5.5kW | 2L/s，120m |
|  | CD区高架消防车道消火栓消防稳压泵 | 2 | 1用1备 | 7.5kW | 5L/s，80m |
|  | 循环冷却水系统补水泵 | 3 | 2用1备 | 11kW | 5L/s，80m |
|  | 消防水池内循环泵 | 1 |  | 3kW | 10L/s，10m |
|  | 消防水池加药泵 | 2 | 1用1备 | 1.1kW |  |
|  | 消防泵房集水坑 | 4 | 同时 | 15kW | 30L/s，20m |
|  | 卫生间，超市垃圾房等污水提升装置（套） | 10 |  | 2.2kW | 单套双泵，一用一备，5L/s，20m |
|  | 汽车库地坑排水泵 | 120 | 同时 | 3kW | 5L/s，20m |
|  | 坡道雨水集水坑排水泵 | 12 | 同时 | 11kW | 20L/s，20m |
|  | 空调机房集水坑排水泵 | 12 | 同时 | 3kW | 5L/s，20m |
|  | 隔油机房集水坑排水泵 | 4 | 2用2备 | 4kW | 5L/s，20m |
|  | 报警阀站集水坑排水泵 | 10 | 同时 | 11kW | 25L/s，20m |